## Sheet1
河东Bus
继电器控制
单路调节
头 | 头 | 长度 | 源子网ID | 源设备ID | 源设备类型 | 源设备类型 | 操作码 | 操作码 | 目的子网ID | 目的设备ID | 回路号 | 开关量 | CRC（H） | CRC（L）
0xAA | 0xAA | 0x0D | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0x00 | 0x31 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x64 | 0x03 | 0xAF
0xAA | 0xAA | 0x0D | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0x00 | 0x31 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x2F | 0x8D
单路调节回复
头 | 头 | 长度 | 源子网ID | 源设备ID | 源设备类型 | 源设备类型 | 操作码 | 操作码 | 目的子网ID | 目的设备ID | 回路号 | 执行结果 | 开关量 | 回路数 | 回路状态 | CRC（H） | CRC（L）
0xAA | 0xAA | 0x10 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0xBC | 0x00 | 0x32 | 0xFF | 0xFF | 0x01 | 0xF8 | 0x64 | 0x04 | 0x01 | 0xE5 | 0x5C
0xAA | 0xAA | 0x10 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0xBC | 0x00 | 0x32 | 0xFF | 0xFF | 0x01 | 0xF8 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0xB2 | 0xD6
红外控制
通用开关
头 | 头 | 长度 | 源子网ID | 源设备ID | 源设备类型 | 源设备类型 | 操作码 | 操作码 | 目的子网ID | 目标设备ID | 开关号 | 开关状态 | CRC（H） | CRC（L）
AA | AA | 0D | FF | FF | FF | FF | E0 | 1C | 01 | 01 | 01 | FF | 93 | 8B
AA | AA | 0D | FF | FF | FF | FF | E0 | 1C | 01 | 01 | 02 | FF | C6 | D8
通用开关回复
头 | 头 | 长度 | 源子网ID | 源设备ID | 源设备类型 | 源设备类型 | 操作码 | 操作码 | 目的子网ID | 目标设备ID | 开关号 | 开关状态 | CRC（H） | CRC（L）
AA | AA | 0D | 01 | 01 | 01 | 3F | E0 | 1D | FF | FF | 01 | 01 | 32 | 99
AA | AA | 0D | 01 | 01 | 01 | 3F | E0 | 1D | FF | FF | 02 | 01 | 67 | CA
电能读取
单路读取
头 | 头 | 长度 | 源子网ID | 源设备ID | 源设备类型 | 源设备类型 | 操作码 | 操作码 | 目的子网ID | 目标设备ID | 回路号 | 数据位 | CRC（H） | CRC（L）
AA | AA | 0D | FF | FF | FF | FF | 19 | 19 | 01 | 01 | 01 | 4b | 8E | DD
单路读取回复
头 | 头 | 长度 | 源子网ID | 源设备ID | 源设备类型 | 源设备类型 | 操作码 | 操作码 | 目的子网ID | 目标设备ID | 回路号 | 数据位 | 数据位 | 数据位 | 数据位 | CRC（H） | CRC（L）
AA | AA | 10 | 01 | 01 | 19 | 19 | 19 | 19 | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | B0 | 83
红外模块
IR_01
获取模块地址
包头 | 包长 | 包长 | 主机地址 | 主机地址 | 模块地址 | 模块地址 | 命令字 | 校验合
7E | 05 | 00 | FF | FF | FF | FF | 01 | 80
获取模块地址回复
包头 | 包长 | 包长 | 模块地址 | 模块地址 | 主机地址 | 主机地址 | 命令字 | 模块地址 | 模块地址 | 结果 | 校验合
7E | 08 | 00 |  |  | FF | FF | 02 |  |  | 01
红外学习(序号1-2)
包头 | 包长 | 包长 | 主机地址 | 主机地址 | 模块地址 | 模块地址 | 命令字 | 存储序号 | 存储序号 | 校验合
7E | 07 | 00 | FF | FF |  |  | 12 | 01 | 00
7E | 07 | 00 | FF | FF |  |  | 12 | 02 | 00
红外学习回复
包头 | 包长 | 包长 | 模块地址 | 模块地址 | 主机地址 | 主机地址 | 命令字 | 存储序号 | 存储序号 | 结果 | 脉冲长度 | 脉冲长度 | 校验合
7E | 0A | 00 |  |  | FF | FF | 13 | 01 | 00 | 01
7E | 0A | 00 |  |  | FF | FF | 13 | 02 | 00 | 01
红外发射(序号1-2)
包头 | 包长 | 包长 | 主机地址 | 主机地址 | 模块地址 | 模块地址 | 命令字 | 存储序号 | 存储序号 | 校验合
7E | 07 | 00 | FF | FF |  |  | 14 | 01 | 00
7E | 07 | 00 | FF | FF |  |  | 14 | 02 | 00
红外发射回复
包头 | 包长 | 包长 | 模块地址 | 模块地址 | 主机地址 | 主机地址 | 命令字 | 存储序号 | 存储序号 | 结果 | 校验合
7E | 08 | 00 |  |  | FF | FF | 15 | 01 | 00 | 01
7E | 08 | 00 |  |  | FF | FF | 15 | 02 | 00 | 01
电能计量模块
IM1281B
获取有功总电量
地址 | 功能码 | 起始地址 | 起始地址 | 数据长度 | 数据长度 | CRC | CRC
01 | 03 | 00 | 4B | 00 | 01 | F4 | 1C
获取有功总电量回复
地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | CRC | CRC
01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33